PROJEKTOWANIE I NADZORY WOD - KAN WITOLD MACIEJEWSKI

ul. Majora Sucharskiego 3, 87-400 Golub Dobrzyń, tel./fax (0-56) 6835791

NIP 878-128-08-65 ; REGON 870286451, e-mail:witold.maciejewski@vp.pl

OPERAT WODNOPRAWNY

„Pobór wód podziemnych ze studni głębinowych           na terenie gminnej stacji wodociągowej we wsi Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie oraz odprowadzanie wód popłucznych z w/w stacji uzdatniania wody do rowu melioracji szczegółowej, oznaczonego w ewidencji symbolem R-W1.”

BRANŻA: SANITARNA

LOKALIZACJA: działki nr 1/6 i 75, obręb Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie

INWESTOR: Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o., Ostrowite, 87-400 Golub-Dobrzyń

Opracowanie: Witold Maciejewski

GP.I.7342/184/93/94

Data opracowania:

Golub–Dobrzyń, czerwiec 2020 r.

ZAWARTOŚĆ TECZKI

I. - CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa prawna realizacji inwestycji

2. Dane wyjściowe.

3. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, jego adresu                 i siedziby

4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód

5. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót

6. Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,

7. Rodzaj i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,

8. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania        z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków,

9. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich

10. Opis i lokalizacja urządzenia wodnego, w tym nazwę lub numer obrębu ewidencyjnego              z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne

11. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym

12. Charakterystyka odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym

13. Ustalenia wynikające z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

14. Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym,

15. Ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy,

16. Ustalenia wynikające z programu ochrony wód morskich,

17. Ustalenia wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,

18. Ustalenia wynikające z planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych                       o szczególnym znaczeniu transportowym

19. Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych

20. Wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód

21. Wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych

22. Planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz                      z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania.

23. Określenie ilość pobieranej wody, w tym dla wód podziemnych maksymalną ilość                  m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok;

24. Opis techniczny urządzeń służących do poboru wód, w tym ich maksymalną techniczną wydajność oraz przewidywany czas ich wykorzystywania

25. Określenie rodzajów urządzeń służących do pomiaru poboru wód

26. Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody

27. Terminy pobierania wody dla zakładów, których działalność cechuje się sezonową zmiennością

28. Sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranych wód w stanie pierwotnym

29. Sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych

30. Informację o sposobie prowadzenia okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni

31. Określenie celów lub potrzeb, o których mowa w art. 272, ust. 13, na które odbiorca wód przeznacza pobrane przez zakład w ramach usług wodnych wody podziemne lub powierzchniowe.

32. Określenie w m3 wielkości średniego dobowego, maksymalnego oraz dopuszczalnego rocznego zrzutu ścieków, z wyszczególnieniem zróżnicowania opisujących ich parametrów          w okresach sezonowej zmienności, jeżeli taka występuje

33. Określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji substancji zanieczyszczających w ściekach lub, w przypadku ścieków przemysłowych, dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania

34. Wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane

35. Opis jakości wód w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

36.Informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych

37.Opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

38. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

39. Propozycje warunków decyzji.

II – CZĘŚĆ GRAFICZNA

1 Projekt zagospodarowania terenu wraz z zasięgiem oddziaływania, skala 1:1000 -  rys. nr. 1

2. Przekrój studni

3.Przekrój podłużny/poprzeczny wylotu

III – ZAŁĄCZNIKI

Zał. Nr 1 Opis w języku nietechnicznym

Zał. Nr 2 Elektroniczny nośnik danych

I. - CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa prawna realizacji inwestycji.

Podstawę wykonania operatu stanowi art. 409, ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 2268)

Przy sporządzaniu operatu wykorzystano następujące przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 2268)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019, poz. 1396),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017, poz. 2128),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. Nr 77, poz. 695),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072 z poźń. zm.).

## - Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311)

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839),

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. 2016, poz. 681),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku                 (Dz. U. z 2006 r. Nr 75, poz. 527 z późń. zm.).

2. Dane wyjściowe.

· Mapa zasadnicza w skali 1:1000 ,

· Dokumentacja hydrogeologiczna wraz z dodatkami

· Wizytacja w terenie ,

· Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem dotyczące w szczególności wyboru systemu zakresu opracowania ,

· Obowiązujące normy i wytyczne projektowania

3.Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

O wydanie pozwolenia wodnoprawnego na „Pobór wód podziemnych ze studni głębinowych           na terenie gminnej stacji wodociągowej we wsi Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie oraz odprowadzanie wód popłucznych z w/w stacji uzdatniania wody do rowu melioracji szczegółowej, oznaczonego w ewidencji symbolem R-W1” ubiega się:

Gmina Kowalewo Pomorskie

ul. Konopnickiej 13

87-410 Kowalewo Pomorskie.

4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne na pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody stanowią usługi wodne, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Celem zamierzonego przedmiotowego korzystania z usług wodnych jest pokrycie zapotrzebowania na cele bytowo-gospodarcze większości mieszkańców miasta              i gminy Kowalewo Pomorskie. Pobór wód podziemnych odbywa się za pomocą studni nr 3              i studni nr 4, zlokalizowanych na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych, na terenie stacji uzdatniania wody, położonej na działce o nr geod. 1/6, obręb Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie. Proces uzdatniania wody prowadzony jest na terenie stacji uzdatniania wody, położonej na działce nr 1/6, obręb Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie. Pozwolenie wodnoprawne określi warunki na jakich może odbywać się pobór wód podziemnych dla potrzeb  bytowo-gospodarczych mieszkańców części gminy i miasta Kowalewo Pomorski w ze studni nr 3 i 4, uzdatnianie pobranej wody oraz odprowadzanie wód popłucznych do rowu melioracji szczegółowej, oznaczonego w ewidencji symbolem R-W1, zlokalizowanego w granicach działki       o nr geod. 75, obręb Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie. Zgodnie z ustawą prawo wodne, korzystanie z usług wodnych, polega na ich używaniu na potrzeby ludności oraz gospodarki. Nie może jednak powodować pogorszenia stanu ekologicznego wód i ekosystemów od niego zależnych, a także marnotrawstwa wody, marnotrawstwa energii wody ani wyrządzać szkód.

Studnie pracują naprzemiennie, żadna z nich nie jest studnią awaryjną.

Zakres korzystania z usług wodnych to:

a) pobór wód podziemnych w ilości:

- pobór maksymalny w m3/s – 0,0,133 m3/s

- pobór średni w m3/dobę – 736 m3/dobę

- pobór dopuszczalny w m3/rok – 613200 m3/rok

- pobór maksymalny w m3/h – 47,84 m3/h

- wydajność SUW – 3312 m3/d – z dokumentacji hydrologicznej

b) odprowadzenie do rowu wód popłucznych w ilości:

− zrzut maksymalny w m3/s – 0,0071 m3/s

- zrzut średni w m3/dobę – 22,1 m3/dobę

− zrzut dopuszczalny w m3/rok – 8066,5 m3/rok.

Uzdatnianie wody podziemnej pobranej na ternie ujęcia gminnego. Z przeprowadzonych badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wynika, iż ujmowana woda zawiera ponadnormatywne ilości żelaza i manganu, wobec czego wymagane jest jej uzdatnianie. Proces ten prowadzony jest na terenie stacji. SUW pracuje w układzie dwustopniowego pompowania wody ze zbiornikiem wyrównawczym żelbetowym dwukomorowym poj. 400 m3. Sprężone powietrze doprowadzane jest do napowietrzania wody w areatorach oraz płukania zloża filtrów ciśnieniowych. Sprężone powietrze jest również doprowadzane do zbiorników hydroforowych do uzupełniania poduszki powietrznej.  W skład SUW wchodzą:

- 4 zbiorniki hydroforowe o średnicy 1800 mm i V = 6,3 m3, uzbrojone                                            w wodowskazy, manometry tarczowe, zawory

- 8 filtrów ciśnieniowych o średnicy 1800 mm w tym 4 sztuki pracują jako I stopień filtracji

- 2 sprężarki typu WAN-K - 0,8 MPa o wydajności 20m3/h,

- 4 centralne aeratory o średnicy 80 mm w tym dwa I stopnia i dwa dla II stopnia uzdatniania,

- 1 zbiornik sprężonego powietrza poj. 2,5 m3 o średnicy 1200 mm

- 2 chloratory typ C-52

- pompy poziome II stopnia sztuk 5, typ 65 PJM 215 o mocy N=11kW, n=2900

- 2 pompy płuczące typ 100 PJM 150

5.Cel i rodzaj planowanego do wykonania urządzeń wodnych lub robót

W myśl ustawy Prawo wodne urządzeniem wodnym jest:

- obiekt służący do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych – w przedmiotowym przypadku studnia nr 3 i nr 4,  służące do poboru wód podziemnych,

- wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych - w przedmiotowym przypadku wylot kanału zrzutowego, odprowadzający wody popłuczne ze SUW do rowu melioracji szczegółowej, oznaczonego w ewidencji symbolem R-W1.

Studnia nr 3:

- głębokość – 50,0 m

- wydajność – 70,0 m3/h, przy depresji 7,5 m

- współrzędne geodezyjne położenia urządzenia wodnego – studni X: 5895824, Y: 6564839

Studnia nr 4:

- głębokość – 51,0 m

- wydajność – 68,0 m3/h, przy depresji 11,3 m

- współrzędne geodezyjnee położenia urządzenia wodnego – studni X: 5895816, Y: 6564817

Wylot:

- średnica – 200 mm,

- rzędna dna wylotu – 97,50 m n. p. m.

- współrzędne geodezyjne położenia urządzenia wodnego – wylotu X: 5895890, Y: 6564959

Nie planuje się wykonania nowych urządzeń wodnych.

6. Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych.

Pomiar ilości pobieranej wody prowadzony jest w każdej studni, składającej się na ujęcie, jak i na rurociągu zbiorczym wody uzdatnionej. W obudowach studni nr 3 i 4 na przewodach tłocznych, zainstalowane są wodomierze śrubowy typu MZ:

- na przewodzie studni nr 3 – wodomierz o średnicy nominalnej 80 mm

- na przewodzie studni nr 4 – wodomierz o średnicy nominalnej 80 mm,

z których dokonywane są odczyty ilości pobieranej wody.

Do pomiaru ilości wody podawanej do sieci wodociągowej wykorzystywany jest wodomierz śrubowy MZ – 100.

Pomiar odpływu wód popłucznych z płukania odżelaziaczy oraz obserwacji stopnia ich klarowania służą skrzynie pomiarowe z przelewem trójkątnym. Pomiar ilości odprowadzanych wód popłucznych oblicza się jako różnicę pobranej wody podziemnej, a ilość wody podanej do sieci wodociągowej z uwzględnieniem 3% ubytku wody dla potrzeb funkcjonowania SUW. Zastosowanie znaków żeglugowych – nie dotyczy w przedmiotowym opracowaniu.

7. Rodzaj i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,

Planowane korzystanie z usług wodnych obejmuje:

- pobór wód podziemnych

- odprowadzanie wód popłucznych.

Zasięg oddziaływania określono w pkt. 8 niniejszego opracowania.

8.Stan prawny nieruchomości.

SUW oraz studnia nr 3 i 4 zlokalizowane są na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych oraz Stacji Uzdatniania Wody, w istniejących obiektach, położonych na działkach o nr geod. 1/6            w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie, należących do Gminy Kowalewo Pomorskie z siedzibą przy ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie.

W zasięgu oddziaływania znajdują się również działki o nr geod.:

- 74, obręb Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie – należącej do Państwa Danuty i Marka Uszok, zamieszkałych ul. Przy Skarpie 68A lok. 10, 87-100 Toruń

-77, obręb Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie – należącej do Państwa Danuty i Marka Uszok, zamieszkałych ul. Przy Skarpie 68A lok. 10, 87-100 Toruń

- 75, obręb Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie – należącej do Państwa Danuty i Marka Uszok, zamieszkałych ul. Przy Skarpie 68A lok. 10, 87-100 Toruń

- 40/37, obręb Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie – Gmina Kowalewo Pomorskie,                 ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie

- 1/13, obręb Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie – Gmina Kowalewo Pomorskie ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie

- 37, obręb Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie – Skarb Państwa – Starosta Golubsko-Dobrzyński, trwały zarząd Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 11,           87-400 Golub-Dobrzyń,

- 1/6, obręb Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie – własność Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie,

- 20/2, obręb Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie – Medard i Lucyna Wiśniewscy, Piątkowo 2 87-410 Kowalewo Pomorskie oraz Kamila Wiśniewska, Piątkowo 5/2, 87-410 Kowalewo Pomorskie,

- 306, obręb Zieleń, gmina Ryńsk, własność Elżbieta i Piotr Kula, zam. Zieleń 2,                   87-223 Zieleń,

- 305, obręb Zieleń, gmina Ryńsk, własność Elżbieta i Piotr Kula, zam. Zieleń 2,                   87-223 Zieleń,

- 275/32 obręb Zieleń, gmina Ryńska, własność Grzegorz Szymański, zam. Zieleń 1, 87-223 Zieleń

- 275/38 obręb Zieleń, gmina Ryńska, własność Grzegorz Szymański, zam. Zieleń 1, 87-223 Zieleń

- 376/2 obręb Zieleń, gmina Ryńska, własność Grzegorz Szymański, zam. Zieleń 1, 87-223 Zieleń

- 277/6 obręb Zieleń, gmina Ryńska, własność Grzegorz Szymański, zam. Zieleń 1, 87-223 Zieleń

- 277/8, obręb Zieleń, gmina Ryńska, własność Grzegorz Szymański, zam. Zieleń 1, 87-223 Zieleń

- 309, obręb Zieleń, gmina Ryńsk, własność Łukasz Rybicki, zam. Północna 38, 87-222 Książki,

- 275/40, obręb Zieleń, gmina Ryńsk, własność Agnieszka Szymańska, zam. Zieleń 1, 87-223 Zieleń,

- 276/1, obręb Zieleń, gmina Ryńsk, własność Agnieszka Szymańska, zam. Zieleń 1, 87-223 Zieleń,

- 299, obręb Zieleń, gmina Ryńsk, własność Agnieszka Szymańska, zam. Zieleń 1, 87-223 Zieleń,

- 277/3, obręb Zieleń, gmina Ryńsk, własność Agnieszka Szymańska, zam. Zieleń 1, 87-223 Zieleń,

- 277/7, obręb Zieleń, gmina Ryńsk, własność Agnieszka Szymańska, zam. Zieleń 1, 87-223 Zieleń,

- 213, obręb Zieleń, gmina Ryńsk, własność Powiat Wąbrzeski, Plac Wolności 44,                          87-200 Wąbrzeźno,

- 276/7, obręb Zieleń, gmina Ryńsk, własność Stefania Boczek, 87-200 Wąbrzeźno

- 276/8, obręb Zieleń, gmina Ryńsk, własność Stefania Boczek, 87-200 Wąbrzeźno

W zasięgu oddziaływania nie występują inne czynne ujęcia wód podziemnych ujmujące tę samą warstwę wodonośną – brak skumulowanego oddziaływania.

Wyliczenie długości odcinka rowu, który będzie znajdował się w zasięgu oddziaływania zrzutu wód popłucznych pochodzących z istniejącej stacji uzdatniania wody:

l = Qśr,d/F

gdzie:

Qśr,d – zrzut średni dobowy

F – powierzchnia przekroju rowu

l – długość rowu w zasięgu zrzutu

Założono, że średnie napełnienie rowu wyniesie h = 0,2 m, stąd powierzchnia przekroju rowu wypełniona wodą będzie równa F = 0,12 m2

stąd długość rowu w zasięgu zrzutu wyniesie:

l = 8,8/0,12 = 74,0 m

Zasięg oddziaływania zrzutu wód popłucznych pochodzących z istniejącej stacji uzdatniania wody na rów wystąpi na odcinku 74,0 m poniżej istniejącego wylotu – zamyka się w granicach działki        o nr 75.

Zasięg oddziaływania przedstawiono na załączniku graficznym - kolorem fioletowym. W zasięgu przedmiotowego korzystania z wód brak jest obiektów na które odprowadzanie ścieków mogłoby oddziaływać. W związku z powyższym odprowadzanie wód popłucznych nie będzie stanowić zagrożenia dla terenów sąsiednich. Zamierzone korzystanie z usług wodnych nie wpłynie na własność osób trzecich.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż brak jest podstaw do określenia szkodliwego oddziaływania niniejszego korzystania z wód.

Wnioskodawca ma uregulowany stan prawny w zakresie odprowadzania przedmiotowych ścieków na podstawie decyzji Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego, znak: OS.6223-32/1/2006 z dnia 30.01.2006 r.

9.Obowiązki, ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku                  do osób trzecich.

Obowiązkiem ubiegającego się o wydanie niniejszego pozwolenia wodnprawnego na korzystanie z usług wodnych jest korzystanie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z niniejszym operatem wodnoprawnym. Planowany pobór wód podziemnych, ich uzdatnianie oraz odprowadzanie wód popłucznych,  nie wpłynie negatywnie na stosunki panujące w najbliższym otoczeniu. W świetle materiałów geologicznych i hydrogeologicznych eksploatacja ujęcia gminnego o ustalonych poborach nie będzie oddziaływać na tereny sąsiednie ponieważ znajdują się one poza zasięgiem leja depresji. Wobec powyższego korzystanie z ujęcia wód podziemnych nie będzie naruszać praw i interesów innych użytkowników.

W zakresie wprowadzania wód popłucznych z procesu uzdatniania wody podziemnej do rowu melioracyjnego,  użytkownik użytkownik ujęcia ma obowiązek uczestnictwa w utrzymaniu (konserwacji) odbiornika ścieków –  skarp i dna rowu melioracji szczegółowej, oznaczonego           w ewidencji symbolem R-W1 na odcinku ok. 74 m poniżej wylotu poprzez wykoszenie dna                              i skarp rowu – 2 razy w roku oraz odmulenie dna rowu – 1 raz w roku.

Ubiegający się o pozwolenie ma również obowiązek zabezpieczyć innych użytkowników wód lub nieruchomości w zasięgu oddziaływania przed ewentualnymi szkodami powstałymi podczas eksploatacji urządzeń wodnych i sieci kanalizacyjnej oraz podczas przedmiotowego korzystania      z usług wodnych, wobec czego zobowiązany jest do:

− właściwej eksploatacji urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania wód popłucznych do odbiornika,

− wykonywania analiz wód popłucznych, pochodzących z płukania filtrów ciśnieniowych               w regularnych odstępach czasu, z częstotliwością raz na dwa miesiące,

− przeprowadzania przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających zgodnie                            z instrukcjami eksploatacji,

− przestrzegania jakości odprowadzanych wód popłucznych do odbiornika,

− postępowania z odpadami powstającymi w czasie eksploatacji zgodnie z przepisami w zakresie gospodarowania odpadami,

Zgodnie z ustawą Prawo wodne podmiot korzystający z usług wodnych (ubiegający                      się o pozwolenie) zobowiązany jest do wnoszenia opłat za pobór wód podziemnych. Opłaty za pobór wód podziemnych wyliczane są na podstawie pomiarów ilości pobranej wody, przekazywanych PGW WP w terminach do 01.03 każdego roku za rok poprzedni. Użytkownik ujęcia winien również dokonywać pomiarów ilości pobranej wody oraz badań jakości wód w terminach do 30 dni po półroczu za I półrocze oraz do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Informacje te należy przekazywać w w/w terminach do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu.

10. Opis i lokalizacja urządzenia wodnego, w tym nazwa lub numer obrębu ewidencyjnego       z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne.

Ujęcie wody w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie składa się z dwóch studni głębinowych nr 3 i 4. Odległość między studniami wynosi 24,5 m w linii prostej. Studnie posiadają obudowy

Do poboru wód podziemnych dla potrzeb zaopatrzenia ludności w wodę                                           w przedmiotowym przypadku służą:

- Studnia nr 3 – lokalizacja działka nr 1/6, obręb Piątkowo, gm. Kowalewo Pomorskie:

- rok wykonania – 1985

- głębokość – 50,0 m

- rzędna terenu – 100,46 m n. p. m.

- zasoby eksploatacyjne studni – 70,0 m3/h

- depresja – 7,5 m

- poziom stycznego zwierciadła wody – 14,80 m p. p. t.

- poziom dynamicznego zwierciadła wody – 17,40 m p. p. t.

- grubość warstwy słabo przepuszczalnej – 22,0 m

- długość filtra – 13,4 m

- średnica filtra – 353 mm

- średnica rury eksploatacyjnej – 508 mm

- obudowa studni – 1,5 m

- Studnia nr 4 - lokalizacja działka nr 1/6, obręb Piątkowo, gm. Kowalewo Pomorskie:

- rok wykonania – 1994

- głębokość – 51,0 m

- rzędna terenu – 100,46 m n. p. m.

- zasoby eksploatacyjne studni – 68,0 m3/h

- depresja – 11,3 m

- poziom stycznego zwierciadła wody – 14,10 m p. p. t.

- poziom dynamicznego zwierciadła wody – 17,10 m p. p. t.

- grubość warstwy słaboprzepuszczalnej – 24,0 m

- długość filtra – 9,8 m

- średnica filtra – 353 mm

- średnica rury eksploatacyjnej – 508 mm

- obudowa studni – 1,5 m

Studnie zbudowane są z kręgów żelbetowych Ø 1500 mm, zaopatrzone w płytę studzienną, żelbetową, prefabrykowaną, wyposażoną w szczelny właz stalowy o średnicy 0,6 m. Obudowa studni zabezpiecza przed uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi.

Po okresie sedymentacji przebiegającej w odstojniku popłuczyn wody nadosadowe odprowadzane będą do rowu melioracji szczegółowej. Dla potrzeb odprowadzania wód popłucznych wykorzystuje się istniejący wylot kanalizacji, odprowadzający wody popłuczne do rowu melioracji szczegółowej, oznaczonego w ewidencji symbolem R-W1, zlokalizowany w granicach działki          nr 75, obręb Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie.

Parametry wylotu:

- średnica – 150 mm

- rzędna dna posadowienia – 97,50 m n. p. m.

11. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym.

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski w układzie dziesiętnym miejscowość Wielka Łąka położona  jest w południowowschodniej części  Pojezierza Chełmińskiego (315.11) - mezoregionie Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego (315.1). Jest to obszar polodowcowej wysoczyzny morenowej płaskiej i falistej , zbudowanej powierzchniowo w rejonie opracowania głownie z gliny zwałowej. Rzędne wysokościowe wysoczyzny rejonu opracowania zawierają się  w przedziale 95 - 100 m npm. Wysoczyzna w Miejscowości Mariany odwadniana jest do Drwęcy (4 km na S) za pośrednictwem Strugi Rychnowskiej (1,5 km na W), tworzącej wyraźne formy morfologiczne. Rzeka Drwęca stanowi regionalną„ bazę drenażu wód powierzchniowych i podziemnych. Rzędne wysokościowe doliny Drwęcy na wysokości  Wielkiej Łąki  wynoszą około 44 m npm, a w dolinie Strugi Rychnowskiej osiągają wartość około 75 m npm. Wysoczyznę urozmaicają małe bezodpływowe oczka wodne stanowiące istotny element występowania wód powierzchniowych .

Ujmowana woda surowa charakteryzuje się zwiększoną zawartością żelaza i manganu na skutek czego należy poddawać ją procesowi uzdatniania.  Już jednorazowe filtrowanie w normalnych warunkach tlenowych odpowiada  wymaganiom sanitarnym. Dla potrzeb prawidłowego procesu uzdatniania wody  na ujęciu. Stacja pracuje w układzie dwustopniowego pompowania wody.          W skład SUW wchodzą:

- 4 zbiorniki hydroforowe o średnicy 1800 mm i V = 6,3 m3, uzbrojone                                            w wodowskazy, manometry tarczowe, zawory

- 8 filtrów ciśnieniowych o średnicy 1800 mm w tym 4 sztuki pracują jako I stopień filtracji

- 2 sprężarki typu WAN-K - 0,8 MPa o wydajności 20m3/h,

- 4 centralne aeratory o średnicy 80 mm w tym dwa I stopnia i dwa dla II stopnia uzdatniania,

- 1 zbiornik sprężonego powietrza poj. 2,5 m3 o średnicy 1200 mm

- 2 chloratory typ C-52

- pompy poziome II stopnia sztuk 5, typ 65 PJM 215 o mocy N=11kW, n=2900

- 2 pompy płuczące typ 100 PJM 150.

Na przedmiotowym terenie zostały ustanowione strefy ochronne ujęć wody – teren ochrony bezpośredniej. Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych obejmuje grunty, na których usytuowane jest ujęcie wody oraz otaczający je pas gruntu o szerokości 10,0 m od obudowy studni. Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Na terenie ochrony bezpośredniej należy zapewnić:

- odprowadzanie wód opadowych w taki sposób, aby nie mogły one przedostać się do urządzeń służących do poboru wody,

- zagospodarowanie terenu zielenią,

- szczelne odprowadzanie poza granicę strefy ochronnej ścieków z urządzeń sanitarnych –              w przedmiotowym wypadku brak kanalizacji, warunek spełniony.

Teren jest ogrodzony, oznakowany i wyłączony z użytkowania niezwiązanego z eksploatacją ujęcia wody. Na ogrodzeniu umieszczono tablice informujące o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych na teren ochrony bezpośredniej.

12.Charakterystyka odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym.

Po okresie sedymentacji przebiegającej w typowym 4 komorowym odstojniku popłuczyn wody nadosadowe odprowadzane będą do rowu melioracji szczegółowej. Dla potrzeb odprowadzania wód popłucznych wykorzystuje się istniejący wylot kanalizacji, odprowadzający wody popłuczne do rowu melioracji szczegółowej, oznaczonego w ewidencji symbolem We, zlokalizowany            w granicach działki  nr 75, obręb Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie.

Parametry wylotu:

- średnica – 150 mm

- rzędna dna posadowienia – 97,50 m n. p. m.

Wody popłuczne po okresie sedymentacji odprowadzane są do w/w rowu. Rów posiada następujące parametry:

1. Przekrój trapezowy

2. Rzędna prawego brzegu 99,3 m n.p.m.

3. Rzędna lewego brzegu 99,5 m n.p.m.

4. Rzędna dna 97,30 m n.p.m.

5. Szerokość dna - 0,6 m

6. Szerokość w koronie 1,2 m

Płukanie odżelaziacza należy przeprowadzać w godzinach najmniejszego rozbioru wody.

Wody popłuczne zawierają jedynie zawiesinę ogólną i żelazo ogólne w związku z czym tylko           w tym zakresie należy określić w pozwoleniu wodnoprawnym parametry tychże ścieków.

13. Ustalenia wynikające z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) region wodny to część obszaru dorzecza wyodrębniona na podstawie kryterium hydrograficznego na potrzeby zarządzania zasobami wodnymi lub całość obszaru dorzecza. Teren, na którym projektuje się wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód, położony jest na terenie Regionu Wodnego Dorzecza Dolnej Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M. P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549). W związku z regulacjami zawartymi w w/w planie do obowiązków osób korzystających z wód, należy dbałość o zachowanie, jak najlepszego stanu tych wód. W w/w planie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd został zbadany i oceniony. Ocena stanu chemicznego wód podziemnych prowadzona jest głownie na podstawie wartości progowych elementów fizykochemicznych, określających stan chemiczny wód podziemnych, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu według rozporządzenia w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. Zgodnie z powyższym cele środowiskowe są reprezentowane przez wartości progowe, określone dla klasy III jakości wód podziemnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zapisów mówiących, że stan chemiczny uznaje się za dobry w przypadku, gdy przekroczenia wartości progowych dla dobrego stanu chemicznego, występują ale są one związane z naturalnie podwyższonym tłem niektórych jonów lub ich wskaźników. Wobec powyższego charakterystykę JCWPd dla terenu przedmiotowej inwestycji przedstawiono poniżej.

Jakość wód, przede wszystkim tych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, ma istotny wpływ zarówno na zdrowie społeczeństwa, jak i na prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów. Pomimo odnotowanej w ostatnich latach znacznej poprawy jakości wód, która jest efektem ograniczenia produkcji w wielu branżach przemysłu, unowocześnienia technologii i budowy oczyszczalni ścieków przemysłowych i komunalnych, stan czystości powierzchniowych wód płynących oraz jezior jest wciąż niewystarczający.

Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód oraz racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi wymaga podjęcia i wdrożenia szeregu działań w zakresie: przemysłu, rolnictwa, gospodarki komunalnej, zagospodarowania przestrzennego, kształtowania stosunków wodnych i ochrony środowiska wodnego oraz działań organizacyjno-prawnych i edukacyjnych. Ramowa Dyrektywa

Wodna 2000/60/WE (RDW) zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz ochrony śródlądowych wód powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych. Zapisy dyrektywy nakazują opracowanie planów gospodarowania wodami na poszczególnych obszarach dorzeczy istniejących w danym państwie. Dokumenty te są podstawą do podejmowania decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych, a ponadto określają zasady gospodarowania wodami w trakcie 6-letniego cyklu planistycznego. Zawartość oraz układ planów wynika z art. 114 ustawy – Prawo wodne oraz załącznika VII RDW. Znajduje się w nich m. in. opis cech charakterystycznych dla danego dorzecza, podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan wód, cele środowiskowe dla części wód, podsumowanie wyników analizy ekonomicznej korzystania z wód, podsumowanie działań zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju, informacje na temat monitoringu wód i obszarów chronionych, informacje o działaniach podjętych w celu informowania społeczeństwa i konsultacji publicznych.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Planie gospodarowania wodami cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na mocy art. 4 RDW oparte zostały głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, wg. rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie, co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo utrzymanie, co najmniej dobrego stanu chemicznego. Wskaźniki stanu hydrologicznego i morfologicznego wód obecnie zostały wyznaczone w sposób ogólny (bez wartości liczbowych) jedynie dla I klasy jakości wód wg. rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, zatem nie są one uwzględniane dla wskazania wartości odpowiadających pojęciu celu środowiskowego. Rozpatrywane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zostanie zlokalizowane w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły - Dz. U. z 2016 r., poz. 1911). Obszar dorzecza Wisły jest największym obszarem dorzecza w granicach Polski. Zajmuje wschodnią część kraju, jego powierzchnia wynosi około 183 tys. km2, co stanowi około 59% powierzchni kraju. Obszar dorzecza Wisły, oprócz dorzecza rzeki Wisły, obejmuje dorzecza rzek uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego: Słupi, Łupawy i Łeby oraz rzek zasilających Zalew Wiślany między innymi Pasłęki, Baudy, Elbląga. Pod względem administracyjnym obszar dorzecza Wisły leży w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Obszar dorzecza Wisły leży w obrębie trzech jednostek fizycznogeograficznych: Regionu Karpackiego, Pozaalpejskiej Europy Środkowej oraz Niżu Wschodnioeuropejskiego. Obszar omawianego dorzecza w 87,5% położony jest na terytorium Polski. Źródła rzeki Wisły znajdują się w województwie śląskim (powiat cieszyński, gmina Wisła) na zachodnim stoku Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim. Wisła uchodzi do Zatoki Gdańskiej.

Jednolite części wód powierzchniowych Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) weszła w życie dnia 22 grudnia 2000 r. Najważniejszym przesłaniem RDW jest ochrona zasobów wodnych dla przyszłych pokoleń. Wprowadza ona zintegrowaną politykę wodną, która ma na celu zapewnienie ludziom dostępu do czystej wody pitnej po rozsądnej cenie, umożliwiająca rozwój gospodarczy i społeczny przy równoczesnym poszanowaniu potrzeb środowiska. Głównym celem RDW jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich części wód, poprzez określenie i wdrożenie koniecznych działań w ramach zintegrowanych programów działań w państwach członkowskich. Zgodnie z zapisami RDW w Polsce dokonano analizy, mające na celu identyfikację znaczących oddziaływań antropogenicznych (presji) na wody oraz oceny wpływu działalności człowieka na środowisko wodne. Prace te miały na celu dostarczenie informacji niezbędnych do wykonania oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód na obszarze dorzecza. Podczas ustalania celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

W zakresie zagadnień dotyczących gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód należy odnieść się do kwestii prawdopodobieństwa oddziaływania zaplanowanego przedsięwzięcia na środowisko pod kątem możliwości osiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami. W związku z powyższym należy zidentyfikować jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) oraz jednolite części wód podziemnych (JCWPd) w obrębie których ma zostać zrealizowane zamierzenie inwestycyjne oraz podać ich obecny status, stan ekologiczny (tylko JCWP) i chemiczny. W podsumowaniu zagadnienia, odrębnie dla JCWP i JCWPd, należy określić czy realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych założonych w Planie Gospodarowania Wodami.

Poniżej przedstawiono cele środowiskowe dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych określone w DYREKTYWIE 2000/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Omówienie celów środowiskowych

1. Czyniąc operacyjnymi programy działań określone w planach gospodarowania wodami w dorzeczu:

a) dla wód powierzchniowych

1) Państwa Członkowskie wdrażają konieczne środki, aby zapobiec pogorszeniu się stanu wszystkich części wód powierzchniowych, z zastrzeżeniem stosowania ust. 6 i 7 i bez naruszenia ust. 8;

2) Państwa Członkowskie chronią, poprawiają i przywracają wszystkie części wód powierzchniowych, z zastrzeżeniem stosowania dla sztucznych i silnie zmienionych części wód, mając na celu osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych najpóźniej w ciągu 15 lat od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy, zgodnie z przepisami ustanowionymi w załączniku V, z zastrzeżeniem stosowania przedłużeń czasowych ustalonych zgodnie z ust. 4 i stosowania ust. 5, 6 i 7 oraz bez uszczerbku dla ust. 8;

3) Państwa Członkowskie chronią i poprawiają wszystkie sztuczne i silnie zmienione części wód w celu osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych najpóźniej w ciągu 15 lat od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy, zgodnie z przepisami ustanowionymi w załączniku V, z zastrzeżeniem stosowania przedłużeń czasowych ustalonych zgodnie z ust. 4 i stosowania ust. 5, 6 i 7 oraz bez uszczerbku dla ust. 8;

4) Państwa Członkowskie wdrażają konieczne środki zgodnie z art. 16 ust. 1 i 8 w celu stopniowego redukowania zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi i zaprzestania lub stopniowego eliminowania emisji, zrzutów i strat niebezpiecznych substancji priorytetowych bez uszczerbku dla stosownych umów międzynarodowych określonych w art. 1 dla zainteresowanych stron;

b) dla wód podziemnych

1) Państwa Członkowskie wdrażają działania konieczne, aby zapobiec lub ograniczyć dopływ zanieczyszczeń do wód podziemnych i zapobiec pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych, z zastrzeżeniem stosowania ust. 6 i 7 i bez uszczerbku dla ust. 8 niniejszego artykułu oraz z zastrzeżeniem stosowania art. 11 ust. 3 lit. j);

2) Państwa Członkowskie chronią, poprawiają i przywracają wszystkie części wód podziemnych, zapewniają równowagę między poborami a zasilaniem wód podziemnych, w celu osiągnięcia dobrego stanu wód podziemnych najpóźniej w ciągu 15 lat od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy, zgodnie z przepisami ustanowionymi w załączniku V, z zastrzeżeniem stosowania przedłużeń czasowych ustalonych zgodnie z ust. 4 i stosowania ust. 5, 6 i 7 bez uszczerbku dla ust. 8 niniejszego artykułu oraz z zastrzeżeniem stosowania art. 11 ust. 3 lit. j);

3) Państwa Członkowskie wdrażają środki konieczne, aby odwrócić każdą znaczącą i ciągłą tendencję wzrostu stężenia każdego zanieczyszczenia wynikającego z wpływu działalności człowieka w celu stopniowej redukcji zanieczyszczenia wód podziemnych.

Środki dla osiągnięcia odwrócenia tendencji są wdrażane zgodnie z ust. 2, 4 i 5 art. 17, uwzględniając stosowne normy wymienione w odpowiednim prawodawstwie wspólnotowym, z zastrzeżeniem stosowania ust. 6 i 7 i bez uszczerbku dla ust. 8. Poniżej przedstawiono opis jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, na obszarze których zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) region wodny to część obszaru dorzecza wyodrębniona na podstawie kryterium hydrograficznego na potrzeby zarządzania zasobami wodnymi lub całość obszaru dorzecza. Teren, na którym planuje się inwestycje, położony jest na terenie Regionu Wodnego Dorzecza Dolnej Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M. P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).

Miejscowość Piątkowo, na terenie której planowane jest przeprowadzenie inwestycji, znajduje się zgodnie z załącznikiem „Charakterystyka jednolitych części wód podziemnych” do planu gospodarowania wodami na obszarze Dorzecza Dolnej Wisły pod numerem nr 39 (nazwa jednolitej części wód), europejski kod – PLGW 200039, derogacje – brak, stan ilościowy i chemiczny – dobry, zagrożenie – niezagrożona, powierzchnia zlewni – 75373,5 km2.

http://www.pgi.gov.pl/docman/psh/zadania-psh/jcwpd/jcwpd-20-39/4456-karta-informacyjna-jcwpd-nr-39/file.html

Zgodnie z w/w dokumentami wyznaczono na przedmiotowym terenie Zlewnię JCWP rzeczne. Jednolite części wód powierzchniowych – nazwa – Struga z jeziorem Zamkowym, kod JCWP – PLRW20001828929, Typ JCWP – 18, status JCWP – SZCW, aktualny stan JCWP – zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona, cel środowiskowy – dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny.

Na podstawie opisu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych na które przedsięwzięcie może oddziaływać oraz analizy celów środowiskowych stwierdzono przy zastosowaniu rozwiązań omówionych w niniejszym opracowaniu należy stwierdzić, iż omawiane przedsięwzięcie nie powoduje ryzyka nieosiągnięcia w/w celów tj. dobrego stanu ekologicznego jednolitych części wód. Uznaje się, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w palnie zagospodarowania wodami na Obszarze Dorzecza Wisły – Regionu Wodnego Dolnej Wisły.

14. Ustalenia wynikające z Planu zarządzania ryzykiem powodziowym

Podstawą prawną opracowania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) na poziomie europejskim jest Dyrektywa 2007/60/WE. Zgodnie z art. 6 niniejszej Dyrektywy, PZRP powstały w oparciu o mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego, które stanowią ich integralny element. Opracowany plan zarządzania ryzykiem powodziowym skoordynowany został z Ramową Dyrektywą Wodną oraz innymi dyrektywami środowiskowymi w celu osiągnięcia korzyści związanych ze zmniejszeniem zagrożenia w Regionie Wodnym Dolnej Wisły przy zachowaniu dobrego stanu środowiska naturalnego.

Ochronie przed powodzią nie sprzyja brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – nie dotyczy w przedmiotowym przypadku. Brak jest ustawowych zasad określających możliwych do wprowadzenia przez gminę, szczególnych warunków zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w powiązaniu z przesłankami do takiego działania. O ile na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy określone w art. 88l ustawy Prawo wodne, tak dla pozostałych obszarów wskazanych na mapach zagrożenia nie ustalono zaleceń lub ograniczeń w ich użytkowaniu.

Określono trzy główne cele, obowiązujące zarówno w obszarach dorzeczy, jak i regionach wodnych, tj.:

1. Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego,

2. Minimalizacja istniejącego ryzyka powodziowego,

3. Poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym.

Wyżej wymienionym celom głównym przypisano łącznie 13 celów szczegółowych. Poszczególnym celom szczegółowym przypisane zostały działania, od zwiększenia retencji na obszarach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych przez wykupy gruntów i wprowadzenie zakazów zabudowy po prowadzenie i usprawnienie akcji lodołamania.

Dla każdego z rodzajów działań określono priorytet. Na obszarach oddziaływania rzek, proponuje się w pierwszej kolejności wykonanie działań o nadanym wysokim priorytecie, realizujących następujące cele szczegółowe:

1.1. Utrzymanie oraz zwiększenie istniejącej zdolności retencyjnej zlewni w regionie wodnym;

1.2. Wyeliminowanie/unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,

1.4. Unikanie wzrostu oraz określenie warunków zagospodarowania na obszarach o niskim (p=0,2%) prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi,

2.1 Ograniczanie istniejącego zagrożenia powodziowego,

2.3. Ograniczanie wrażliwości obiektów i społeczności

3.1 Doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach meteorologicznych i hydrologicznych

3.2 Doskonalenie skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych

3.4. Wdrożenie i doskonalenie skuteczności analiz popowodziowych

3.5. Budowa instrumentów prawnych i finansowych zniechęcających lub skłaniających do określonych zachowań zwiększających bezpieczeństwo powodziowe

3.6. Budowa programów edukacyjnych poprawiających

Przedmiotowy teren, na którym planuje się wykonanie inwestycji nie położony jest na terenach zagrożenia powodziowego ani ryzyka wystąpienia powodzi.

15. Ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy

Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym wraz z planem przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza stanowią podstawowe dokumenty planistyczne w zakresie zarządzania ryzykiem suszy. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie art. 92 ust. 3 pkt. 6b oraz art. 88 s ust.4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne przystąpił do sporządzenia projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki - obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2014 r. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Z harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wynika, że miał on zostać opracowany w terminie do końca III kwartału 2016 r. Na chwilę obecną brak jest obowiązującego Planu przeciwdziałania skutkom suszy, w związku z powyższym obecnie nie ma możliwości odniesienia się do ww. dokumentu.

16. Ustalenia wynikające z programu ochrony wód morskich

Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 29 grudnia 2017 roku przyjęła Krajowy program ochrony wód morskich. Przyjęcie KPOWM w drodze rozporządzenia stanowi wykonanie obligatoryjnego upoważnienia ustawowego o którym mowa w art. 61s ust. 11 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. –

Prawo wodne, dotyczącego konieczności przyjęcia krajowego programu ochrony wód morskich w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Krajowy Program Ochrony Wód Morskich, zgodnie z art. 61r ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne, określa m. in.:

- działania podstawowe niezbędne do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu środowiska wód morskich (w tym działania prawne, administracyjnie, ekonomiczne, edukacyjne i kontrolne);

- działania doraźne;

- wpływ działań podstawowych i działań doraźnych na wody pozostające poza obszarem wód morskich w celu zminimalizowania zagrożeń i, jeśli jest to możliwe, uzyskanie pozytywnego wpływu na te wody;

- sposób podejmowania działań podstawowych i działań doraźnych oraz stopień w jakim przyczyniają się one do osiągnięcia celów środowiskowych dla wód morskich.

Krajowy program ochrony wód morskich opracowany został w oparciu o dokumenty przygotowane uprzednio w ramach cyklu planistycznego dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej, w których kluczową kwestię stanowiła wstępna ocena środowiska wód morskich oraz określone w oparciu o tę ocenę cele środowiskowe, do których osiągnięcia lub utrzymania kraje członkowskie zobowiązane są do roku 2020.

Opracowaniem objęte zostały wody morskie, zgodnie z definicją zawartą w RDSM z uwzględnieniem strefy przejściowej pomiędzy lądem a morzem.

Obszary (podakweny) wyodrębnione w ramach POM, opracowane we WOSŚWM

Numer obszaru/ podakwenu Nazwa obszaru/podakwenu

27 Wody otwarte wschodniej części Bałtyku Właściwego

33 Wody otwarte Zatoki Gdańskiej

35 Polskie wody przybrzeżne Zatoki Gdańskiej

35A Polska część Zalewu Wiślanego

36 Wody otwarte Basenu Bornholmskiego

38 Polskie wody przybrzeżne Basenu Bornholmskiego

38A Polska część Zalewu Szczecińskiego

62 Polskie wody przybrzeżne wschodniej części Bałtyku Właściwego

W związku z lokalizacją inwestycji poza w/w obszarami, odstępuję się od wskazywania uwarunkowań wynikających z Programu ochrony wód morskich.

17. Ustalenia wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26) zgodnie z określonymi w negocjacjach i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami i okresami przejściowymi. W rozmowach przedakcesyjnych wynegocjowane zostały bowiem dostosowawcze okresy przejściowe na wprowadzenie przepisów ww. dyrektywy do końca 2015 r. Dlatego też, aby zidentyfikować faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregować ich realizację w taki sposób aby wywiązać się ze zobowiązań traktatowych, utworzono Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).

Program ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r.
KPOŚK stanowi wykaz aglomeracji, które muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków w terminach określonych w Programie. Do chwili obecnej przeprowadzono pięć jego aktualizacji w latach: 2005, 2009, 2010, 2015 i 2017.

W latach 2003 – 2016

- wybudowano 84,8 tys. km sieci kanalizacyjnej, z czego w roku 2016 – 2178 km sieci,

- wybudowano 403 nowe oczyszczalnie ścieków komunalnych (w roku 2016 – 7 obiektów),

- przeprowadzono 1575 inwestycji w zakresie modernizacji i/lub rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych (w roku 2016 – 105 inwestycji),

- Na inwestycje wydano ok 63,8 mld zł (w roku 2016 – 2,4 mld zł).

V aktualizacja KPOŚK (AKPOŚK 2017)

Rada Ministrów przyjęła piątą aktualizację KPOŚK 31 lipca 2017 r. Przyjęta przez rząd aktualizacja zawiera listę zadań zaplanowanych przez samorządy do realizacji w latach 2016-2021.

AKPOŚK 2017 dotyczy 1587 aglomeracji o równorzędnej liczbie mieszkańców 38,8 mln), w których zlokalizowanych jest 1769 oczyszczalni ścieków komunalnych. Aglomeracje ujęte w aktualizacji zostały podzielone na priorytety według znaczenia inwestycji oraz pilności zapewnienia środków. Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzeń inwestycyjnych wynika, że w ramach piątej aktualizacji planowane jest wybudowanie 116 nowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie innych inwestycji na 1010 oczyszczalniach. Planowane jest również wybudowanie 14 661 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 3 506 km sieci istniejącej. Potrzeby finansowe na realizację ww. przedsięwzięć wynoszą 27,85 mld zł.

Głównym celem dyrektywy 91/271/EWG było ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków komunalnych, co w konsekwencji miało zapewnić właściwą ochronę środowiska wodnego.

Zobowiązania akcesyjne Polski obejmowały:

- wyposażenie wszystkich aglomeracji ≥2000 RLM w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków o odpowiednim efekcie oczyszczania,

- zapewnienie 75-procentowej redukcji związków azotu i fosforu ogólnego pochodzących ze źródeł komunalnych i odprowadzanych do wód,

- wyposażenie aglomeracji <2000 RLM w oczyszczalnie zapewniające odpowiednie oczyszczanie.

Jakość ścieków oczyszczonych powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

Teren inwestycji nie jest położony na terenie aglomeracji.

18. Ustalenia wynikające z planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym

Rada Ministrów Uchwałą Nr 79 z dnia 14 czerwca 2016 r., przyjęła Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030”.

W związku z brakiem obowiązującego na dzień dzisiejszy planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym, brak jest możliwości odniesienia się do ich ustaleń.

19.Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych.

Pobór wód z omawianego ujęcia nie będzie miał negatywnego wpływu na wody powierzchniowe gdyż w zasięgu oddziaływania ujęcia nie znajdują się żadne wody powierzchniowe zasilające ujmowaną do eksploatacji warstwę wodonośną. Ponadto eksploatacja ujęcia nie będzie miała wpływu na zmianę reżimu wód podziemnych w tym rejonie. Planowane pobory wód mieszczą się w granicach eksploatacyjnych zasobów warstwy wodonośnej zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczna sporządzona dla przedmiotowego ujęcia. W zasięgu teoretycznego leja depresji nie ma żadnych innych czynnych ujęć wód podziemnych ujmujących do eksploatacji ten sam poziom wodonośny. Otwory studzienne zabezpieczone są w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie wód podziemnych z powierzchni terenu. Wody popłuczne powstające w procesie uzdatniania wody  również nie będą wpływały negatywnie na stan czystości wód odbiornika, wód podziemnych oraz wód powierzchniowych z uwagi na fakt, iż dotrzymują standardy emisyjne. Brak jest również oddziaływania hydraulicznego ponieważ po ich odprowadzeniu dochodzi do naturalnego odparowania. Realizacja zadania nie zagrozi również utrzymaniu obecnego, dobrego stanu jednolitej części wód podziemnych, stąd nie będzie miała wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych wyznaczonych dla JCWPd nr 39.

Wody popłuczne, odprowadzane będą do rowu po min. 2-godzinnym  przetrzymaniu w odstojniku wód popłucznych. W tym czasie wytrącane w procesie uzdatniania wody związki żelaza                   i manganu opadną na dno odstojnika w postaci osadu. Odprowadzane wody będą pozbawione zanieczyszczeń i nie będą miały wpływu  na jakość na wód powierzchniowych. Jakość wód przelewowych i spustowych odprowadzanych okresowo ze zbiornika do rowu jest identyczna jak wody  dostarczanej do odbiorców i nie ma wpływu na wody powierzchniowe.

Planowana inwestycja, ze względu na rodzaj działalności, jej zakres oraz zastosowane zabezpieczenia i rozwiązania chroniące środowisko, nie wpływie negatywnie na stan środowiska gruntowo-wodnego i nie zaburzy realizacji celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Odprowadzanie oczyszczonych ścieków z istniejącej Stacji Uzdatniania Wody do odbiornika jakim jest Struga Dobrzyńska nie będzie miało negatywnego wpływu na wody powierzchniowe. Ponadto eksploatacja przedmiotowego ujęcia nie będzie miała wpływu na zmianę reżimu wód podziemnych w tym rejonie.  Popłuczyny z okresowego płukania filtrów przed odprowadzeniem do odbiornika będą kierowane do odstojnika, gdzie w procesie sedymentacji następuje redukcja zawiesin. Do odbiornika zostaną odprowadzane są wody nadosadowe, które będą zawierały dopuszczalne ilości żelaza i zawiesin, co nie stworzy zagrożenia dla odbiornika. Również ilość ścieków, jaka będzie odprowadzana nie wpłynie negatywnie na odbiornik oraz tereny do niego przyległe.

Przedmiotowy teren leży poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

20. Wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód

Korzystanie z zasobów wód powierzchniowych wymaga przeprowadzenia analizy w celu wyznaczenia ilości wody możliwej do pobrania z zachowaniem równowagi biologicznej w cieku. Tym samym niezbędna jest charakterystyka hydrologiczna cieku, szczególnie w aspekcie jego przepływów. W sensie hydrologicznym „przepływ” jest ilością wody prowadzoną przez ciek przepływającą przez przekrój poprzeczny koryta w jednostce czasu podawaną najczęściej w m3/s. Opierając się na przepływach charakterystycznych cieku podawanych dla wielolecia obliczyć należy tak zwany przepływ nienaruszalny. Pojęcie przepływu nienaruszalnego funkcjonuje od wielu lat w gospodarce wodnej. Aktualnie brak jest jednoznacznej metodyki wyznaczania jego wielkości, regulowanej prawem krajowym oraz wspólnotowym. W świadomości powszechnej przepływ nienaruszalny oznacza intuicyjnie taką ilość wody, którą bezwzględnie należy pozostawić w cieku, aby nie naruszyć równowagi środowiska. Obowiązek wyznaczenia jego wartości narzucony jest prawem krajowym w postępowaniach zmierzających do wydania pozwoleń wodnoprawnych w zakresie korzystania z wód powierzchniowych. Tym samym jest to ilość wody, która zwykle nie może zostać wykorzystana w planowanym przedsięwzięciu, co bezpośrednio wpływa na ekonomiczność inwestycji. W praktyce najczęściej są wykorzystywane obliczenia według odpowiednio dobranego kryterium opartego na dostępnych publikacjach z zakresu przedmiotowej tematyki. Znaczna liczba metod, w warunkach braku jednoznacznych wytycznych, pozwala na pewną dowolność w wyborze metody obliczeniowej. Pewnym ograniczeniem jest również dostępność wejściowych danych hydrologicznych dla rozpatrywanego cieku. Zdecydowanie najczęściej stosowana jest tak zwana metoda Kostrzewy, bazująca na wartości średniego niskiego przepływu.

Konieczność pozostawienia przepływu nienaruszalnego, jako niezwykle istotnego środowiskowo, nie podlega kryteriom gospodarczym ani ekonomicznym. Jednocześnie korzystanie z wód powierzchniowych zapewnić musi ciągłość biologiczną cieku przez pozostawienie w korycie potoku przepływu nienaruszalnego Qn. Inwestycje związane ze środowiskiem wód powierzchniowych, zarówno w zakresie ich poboru zwrotnego, jak też bezzwrotnego, są ściśle związane z koniecznością uwzględnienia obowiązku pozostawienia w cieku ilości wody odpowiadającej minimum wartości przepływu nienaruszalnego.

Jednakże w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia z usługami wodnymi – pobór wód podziemnych dla potrzeb bytowo-gospodarczych mieszkańców wsi gminy i miasta Kowalewo Pomorskie oraz odprowadzanie wód popłucznych.

21.Wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych.

Bilans statyczny – wartości o określonej gwarancji czasowej wystąpienia, ustalonej na podstawie analizy statystycznej ciągu wieloletniego (najczęściej g = 90, 94, 96, 98%) lub wartościami przepływów charakterystycznych (najczęściej SSQ, SNQ, NNQ). Poprzedzająca bilans korekta przepływów charakterystycznych rzeki jest dokonywana z uwzględnieniem średniego poboru wód podziemnych. Ten rodzaj bilansu ma charakter orientacyjny i wykonywany jest głównie dla regionu wodnego.

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi w opracowaniu [Michalczewski, red., 1980] oraz przy założeniu, że istnieją statystyczne zależności regionalne pomiędzy przepływem średnim niskim SNQ i przepływem średnim SSQ: SNQ= WSNQSSQ – nie dotyczy. Badanie poziomu wód podziemnych wskazuje na ciągłe i bez zmian możliwości eksploatacyjne ujęcia oraz wydajność warstwy wodonośnej.

Ujęcie znajduje się w obszarze bilansowania G-3, dla którego zasoby zostały ustalone na poziomie 305169 m3/d. Stąd procentowe wykorzystanie wynosi: 0,24 %.

22.Planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności, lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym dopuszczalnym czasem ich trwania.

Opisywane ujęcie wody jest obiektem odpowiadającym współczesnym, najlepszym standardom technicznym i technologicznym w zakresie poboru i opomiarowania pod warunkiem ze będzie utrzymywane w stałej sprawności. Awaria urządzeń służących do poboru wód ma znaczenie tylko w przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia armatury i obudowy studziennej. Awaria pompy uniemożliwia jedynie korzystanie z wód w zakresie objętym niniejszym opracowaniem.                     W przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia armatury lub obudowy studziennej należy podjąć natychmiastowe działania zmierzające do przywrócenia ich funkcji. Ma to na celu zapobieżenie skażeniu warstwy wodonośnej poprzez eksploatowany otwór studzienny.

Pomiary kształtowania się w studni statycznego i dynamicznego zwierciadła wody powinny być prowadzone regularnie z częstotliwością ustalona w pozwoleniu wodnoprawnym w powiązaniu z zapisami ilości wody pompowanej ze studni. Wyniki pomiarów powinny być odnotowywane w książce wodomierzowej (eksploatacji studni). Pomiary ilości pobieranej wody należy prowadzić systematycznie o tej samej godzinie. Prawidłowo prowadzone pomiary przez wieloletni okres, pomiary kształtowania się zwierciadła wody są podstawa do określania aktualnej sprawności studni głębinowej. Oprócz w/w czynności należy w określonych odstępach czasu kontrolować głębokość studni (czy nie ulega zamuleniu) oraz na bieżąco sprawdzać stan techniczny części składowych studni. Należy również przeprowadzać systematyczne badania fizykochemiczne. Podczas dłuższego okresu postoju pomp (wyłączenia studni z eksploatacji) należy je uruchamiać w celu zapewnienia sprawności raz na 14 dni. Wszelkie prace transportowe, instalacyjne, eksploatacyjne i remontowe należy przeprowadzać z zachowaniem przepisów BHP.

W przypadku zaistnienia podczas eksploatacji studni zdarzenia polegającego na:

- nie naturalnym obniżaniu się zwierciadła wody w otworze studziennym,

- piaszczeniu otworu,

należy natychmiast wyeliminować awarię.

23. Określenie ilość pobieranej wody, w tym dla wód podziemnych maksymalną ilość                  m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok.

Pobór wód podziemnych w ilości:

- pobór maksymalny w m3/s – 0,0,133 m3/s

- pobór średni w m3/dobę – 736 m3/dobę

- pobór dopuszczalny w m3/rok – 613200 m3/rok

- pobór maksymalny w m3/h – 47,84 m3/h

Średniodobowy pobór wody określony na podstawie rzeczywistego poboru wody z ostatnich 5 lat wynosi:

Qd śr =  736 m3/d

Dla określenia warunków poboru wody z ujęcia istotne jest ustalenie wielkości maksymalnego poboru dobowego i godzinowego. Można tego dokonać w oparciu o następujące wzory:

pobór maksymalny dobowy:

Qdmax=Qdsred×Ndmax [m3d]

gdzie:

Nd max - dobowy współczynnik nierównomierności - Nd max = 1,2

Qd max = 883,2 m3/d

pobór maksymalny roczny wyniesie:

Q r max = 322368 m3/rok

pobór maksymalny godzinowy wyniesie:

Qhmax=QdúrNdmaxNhmax24,[m3h]

gdzie:

Nd max - dobowy współczynnik nierównomierności maksymalnej - Nd max = 1,2

Nh max - godzinowy współczynnik nierównomierności maksymalnej - Nh max = 1,3

obliczony na tej podstawie maksymalny przepływ godzinowy wynosi:

Qh max = 47,84 m3/h

Qdop.r=Qśr.d*365=736*365=268640 m3/r

24. Opis techniczny urządzeń służących do poboru wód, w tym ich maksymalną techniczną wydajność oraz przewidywany czas ich wykorzystywania.

Do poboru wód podziemnych na ujęciu gminnym w Piątkowie służą 2 studnie: nr 1 i 2. Parametry studni przedstawiają się następująco:

Warstwa wodonośna ujęta zostaje do eksploatacji za pomocą filtrów o następującej konstrukcji:

a) rura podfiltrowa o długości 13,4 m i średnicy 353 mm dla studni nr 3 oraz o długości 9,8 m            i średnicy 353 mm dla studni nr 4. Rury te zakończone są od dołu denkiem metalowym. Rury podfiltrowe służą do gromadzenia cząstek pylastych, jakie przedostają się do filtra w czasie pracy pompy,

b) filtry robocze – stanowi szkielet z prętów stalowych przeprowadzonych na obwodzie odcinków, owinięty spiralnie drutem podkładowym i siatką filtracyjną.

c) rur nadfiltrowych.

Filtry powyższej konstrukcji obsypane są piaskiem granulowanym. Obsypkę wykonano stopniowo z jednoczesnym podciąganiem rur -  rury te pełnią funkcję kolumny ekspoatacyjnej.

Stan urządzeń do poboru wód podziemnych jest na bieżąco monitorowany. Przewidywany czas wykorzystywania urządzeń nie jest możliwy do wskazania, jest on zależny od możliwości eksploatacyjnych warstwy wodonośnej oraz żywotności urządzeń wodnych.

Studnia nr 3:

- głębokość – 50,0 m

- wydajność – 70,0 m3/h, przy depresji 7,5 m

- współrzędne geodezyjne położenia urządzenia wodnego – studni X: 5895824 Y: 6564838

Studnia nr 4:

- głębokość – 51,0 m

- wydajność – 68,0 m3/h, przy depresji 11,3 m

- współrzędne geodezyjne położenia urządzenia wodnego – studni X: 5895816 Y: 6564817

25. Określenie rodzajów urządzeń służących do pomiaru poboru wód

Pomiar ilości pobieranej wody prowadzony jest w każdej studni, składającej się na ujęcie, jak i na rurociągu zbiorczym wody uzdatnionej. W obudowach studni nr 3 i 4 na przewodach tłocznych, zainstalowane są wodomierze śrubowy typu MZ:

- na przewodzie studni nr 3 – wodomierz o średnicy nominalnej 150 mm

- na przewodzie studni nr 4 – wodomierz o średnicy nominalnej 150 mm,

z których dokonywane są odczyty ilości pobieranej wody.

Do pomiaru ilości wody podawanej do sieci wodociągowej wykorzystywany jest wodomierz śrubowy MZ – 100.

26. Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody

Badanie jakości pobieranej wody następuje w kierunku fizyko-chemicznym i bakteriologicznym. Badanie wód należy prowadzić dwa razy do roku w miesiącu kwietniu i październiku.

Zakres badań:

- barwa,

- mętność,

- zapach,

- smak.

- pH,

- przewodność,

- obecność jonów amonowych, azotanów, azotynów, manganu,

- bakteria typu coli,

- pałeczka Legionella,

- Escherichia coli.

27. Terminy pobierania wody dla zakładów, których działalność cechuje się sezonową zmiennością.

Nie dotyczy. Pobór wód dla potrzeb bytowo-gospodarczych prowadzony jest na bieżącą.

28. Sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranych wód w stanie pierwotnym.

Pomiar ilości pobieranej wody prowadzony jest na bieżąco, w stanie pierwotnym, 1 raz na dobę.

Zakres pomiarów jakości ujmowane wody określono w pkt 26. Woda ujmowana na terenie stacji wodociągowej bada jest za wodomierzem, zawsze w tym samym miejscu.

29. Sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych.

W przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych, należy bezzwłocznie dokonać ich naprawy. Pomiarów ilości pobranej wody należy dokonywać poprzez określenie ilości wód popłucznych.

30. Informację o sposobie prowadzenia okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni.

Pomiary kształtowania się w studni statycznego i dynamicznego zwierciadła wody powinny być prowadzone regularnie z częstotliwością ustalona w pozwoleniu wodnoprawnym w powiązaniu        z zapisami ilości wody pompowanej ze studni. Wyniki pomiarów powinny być odnotowywane w książce wodomierzowej (eksploatacji studni). Pomiary ilości pobieranej wody należy prowadzić systematycznie o tej samej godzinie. Prawidłowo prowadzone pomiary przez wieloletni okres, pomiary kształtowania się zwierciadła wody są podstawa do określania aktualnej sprawności studni głębinowej. Oprócz w/w czynności należy w określonych odstępach czasu kontrolować głębokość studni (czy nie ulega zawaleniu) oraz na bieżąco sprawdzać stan techniczny części składowych studni. Należy również przeprowadzać systematyczne badania fizykochemiczne. Podczas dłuższego okresu postoju pomp (wyłączenia studni z eksploatacji) należy ją uruchamiać w celu zapewnienia sprawności raz na 14 dni. Wszelkie prace transportowe, instalacyjne, eksploatacyjne i remontowe należy przeprowadzać z zachowaniem przepisów BHP.

W przypadku zaistnienia podczas eksploatacji studni zdarzenia polegającego na:

- nie naturalnym obniżaniu się zwierciadła wody w otworze studziennym,

- piaszczeniu otworu,

należy natychmiast wyeliminować awarię.

Poziom zwierciadła wody należy prowadzić przynajmniej raz na rok, w okresie letnim.

31. Określenie celów lub potrzeb, o których mowa w art. 272, ust. 13, na które odbiorca wód przeznacza pobrane przez zakład w ramach usług wodnych wody podziemne lub powierzchniowe.

Wody podziemne na ujęciu w miejscowości Piątkowo, pobierane są dla potrzeb zaspokajania potrzeb bytowo-gospodarczych mieszkańców gminy i miasta Kowalewo Pomorskie. Zaopatrywanie ludności w wodę jest zadaniem własnym gminy i wynika z obowiązku ustawowego.

Zaopatrywane miejscowości to:

- Piątkowo,

- Kowalewo Pomorskie,

- Zieleń,

- Dylewo,

- Pluskowęsy,

- Frydrychowo.

32. Określenie w m3 wielkości średniego dobowego, maksymalnego oraz dopuszczalnego rocznego zrzutu ścieków, z wyszczególnieniem zróżnicowania opisujących ich parametrów          w okresach sezonowej zmienności, jeżeli taka występuje.

Odprowadzenie do rowu wód popłucznych w ilości:

− zrzut maksymalny w m3/s – 0,0071 m3/s

- zrzut średni w m3/dobę – 22,1 m3/dobę

− zrzut dopuszczalny w m3/rok – 8066,5 m3/rok.

Pomiar odpływu wód popłucznych z płukania odżelaziaczy oraz obserwacji stopnia ich klarowania służą skrzynie pomiarowe z przelewem trójkątnym. Pomiar ilości odprowadzanych wód popłucznych oblicza się jako różnicę pobranej wody podziemnej, a ilość wody podanej do sieci wodociągowej z uwzględnieniem 3% ubytku wody dla potrzeb funkcjonowania SUW. Stąd określono rzeczywisty dobowy zrzut ścieków popłucznych oraz maksymalny  na sekundę.

33. Określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji substancji zanieczyszczających w ściekach lub, w przypadku ścieków przemysłowych, dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania.

## Częstotliwość wykonywania analiz ścieków określona została w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311)

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 7 próbki ścieków odprowadzanych do odbiornika należy pobierać                        w regularnych odstępach czasu w ciągu roku, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące, stale w tym samym miejscu, w którym ścieki są wprowadzane do wód, a jeżeli to konieczne — w innym miejscu reprezentatywnym dla ilości i jakości tych ścieków. Ponieważ w skład wód popłucznych odprowadzanych do odbiornika wchodzi woda podziemna zanieczyszczona głównie związkami żelaza i manganu, przy ocenie jakości odprowadzanych ścieków należy brać pod uwagę dwa parametry, tj. zawartość żelaza oraz ilość zawiesiny ogólnej.

Dopuszczalne wartości dla tych wskaźników zanieczyszczeń przedstawiono poniżej.

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla wód popłucznych odprowadzanych            do odbiornika

Najwyższa dopuszczalna wartość

1. Żelazo ogólne 10,0 mg/l

2. Zawiesiny ogólne 35,0 mg/l

Dla spełnienia powyższych wymagań popłuczyny z okresowego płukania filtrów przed odprowadzeniem do odbiornika będą kierowane do odstojnika, gdzie w procesie sedymentacji nastąpi redukcja zawiesin żelaza. Do odbiornika odprowadzane zostaną wody nadosadowe, które zawierać będą dopuszczalne ilości żelaza i zawiesin.

34. Wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane

Pobór próbek ścieków wprowadzanych do wód oraz pomiary ich ilości i jakości należy dokonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).Jako miejsce poboru oczyszczonych wód popłucznych do analiz ustala się wylot. Lokalizację wylotu przedstawiono w załączniku nr 1. Pomiar odpływu wód popłucznych z płukania odżelaziaczy oraz obserwacji stopnia ich klarowania służą skrzynie pomiarowe z przelewem trójkątnym. Pomiar ilości odprowadzanych wód popłucznych oblicza się jako różnicę pobranej wody podziemnej, a ilość wody podanej do sieci wodociągowej z uwzględnieniem 3% ubytku wody dla potrzeb funkcjonowania SUW.

35.Opis jakości wód w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

Odbiornik wód popłucznych – rów melioracji szczegółowej oznaczony symbolem We nie jest objęty systemem monitoringu prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Jakość wody w rowie nie była nigdy badana.

36.Informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych

Podczas eksploatacji stacji uzdatniania wody w odstojniku popłuczyn powstawać będzie osad, który można zaliczyć do odpadów z grupy 19 09 – odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych o kodzie 19 09 02 – osady z klarowania wody. Osad ten będzie gromadzony w osadniku odstojnika popłuczyn, skąd będzie okresowo usuwany i wywożony          na oczyszczalnię ścieków.

37. Opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Woda z płukania i stabilizacji filtrów odprowadzana jest do typowego 4 komorowego odstojnika wód popłucznych wykonanego z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm. Zbiorniki posiadają przepływową część czynną o wysokości 2,0 m oraz osadnik. Pojemność części przepływowej odstojnika wynosi ok. 25,0 m3. Zapewnia to gromadzenie ilości wody wykorzystywanej do płukania i stabilizacji złoża w odżelaziaczu. Woda popłuczna wpływając do odstojnika będzie wypychać z niego wodę z poprzedniego płukania oczyszczoną na skutek sedymentacji zawiesin. Oczyszczone ścieki z odstojnika odprowadzane są rurociągiem z rur betonowych o średnicy        200 mm do odbiornika.

38. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód nie występuje żadna z form ochrony przyrody wyszczególniona w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody     (Dz. U. z 2018 r., poz. 142)

39. Propozycje warunków decyzji.

Proponuje się następujące warunki decyzji – pozwolenia wodnoprawnego: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na okres lat 10 dla Gminie Kowalewo Pomorskie na pobór wód podziemnych ze studni głębinowych na terenie gminnej stacji wodociągowej we wsi Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie oraz odprowadzanie wód popłucznych z w/w stacji uzdatniania wody do rowu melioracji szczegółowej, oznaczonego w ewidencji symbolem We o parametrach:

1. Pobór wód podziemnych w ilości:

- pobór maksymalny w m3/s – 0,0,133 m3/s

- pobór średni w m3/dobę – 736 m3/dobę

- pobór dopuszczalny w m3/rok – 613200 m3/rok

- pobór maksymalny w m3/h – 47,84 m3/h

2. Odprowadzenie do rowu wód popłucznych w ilości:

− zrzut maksymalny w m3/s – 0,0071 m3/s

- zrzut średni w m3/dobę – 22,1 m3/dobę

− zrzut dopuszczalny w m3/rok – 8066,5 m3/rok.